## main
Identificador | Nombre | IP | Marca | Activado
M21 | Medidor carga total NCO | 10.30.45.31 | ION 8600 | x | revisar completamente
M1 | medidor TGTX | 10.30.45.11 | ION 7650
M3 | medidor enegia renovable | 10.30.45.13 | Carlo Gavazzi
M4 | medidor TPD2 | 10.30.45.14 | Carlo Gavazzi
M5 | medidor PB3 | 10.30.45.15 | Carlo Gavazzi
M6 | medidor PB7 | 10.30.45.16 | Carlo Gavazzi
M7 | medidor Lab. Tiempo Real | 10.30.45.17 | Carlo Gavazzi
M12 | medidor UPS-APC A | 10.30.45.22 | Carlo Gavazzi
M13 | medidor UPS-SPS A | 10.30.45.23 | Carlo Gavazzi
M14 | medidor UPS-APC C | 10.30.45.24 | Carlo Gavazzi
M16 | medidor UPS-APC B | 10.30.45.26 | Carlo Gavazzi
M17 | medidor UPS-SPS B | 10.30.45.27 | Carlo Gavazzi
M18 | medidor UPS-APC D | 10.30.45.28 | Carlo Gavazzi
M19 | medidor barra fotovoltaico | 10.30.45.29 | Carlo Gavazzi
M20 | medidor barra eolico // existente | 10.30.45.30 | Archmeter
M2 | medidor carga total TTA-EDP | 10.30.45.12 | AcuviM II original
M8 | medidor carga total TGGA | 10.30.45.18 | AcuviM II original |  | No es posible realizar pruebas, en transferencia
M9 | medidor carga total TGGB | 10.30.45.19 | AcuviM II original |  | No es posible realizar pruebas, en transferencia
M10 | medidor carga total TTA-CRAC | 10.30.45.20 | AcuviM II original
M11 | medidor carga total TTA-CPDA | 10.30.45.21 | M15
M15 | medidor carga total TTA-CPDB | 10.30.45.25 | M15
M22 | Tablero Principal distribucion NCO | 10.30.45.32 | AcuviM II original |  | No están conectados a la red
M23 | Medidor UPS-A NCO | 10.30.45.33 | AcuviM II original |  | No están conectados a la red
M24 | Medidor UPS-B NCO | 10.30.45.34 | AcuviM II original |  | No están conectados a la red

## mapping
item | Variable | Carlo Gavazzi | Modo_lectura | AcuviM II | Modo_lectura | M15 | Modo_lectura | AcuviM II original | Modo_lectura | Archmeter | Modo_lectura | ION 7650 | Modo_lectura | ION 8600 | Modo_lectura
13 | Frecuencia | 135 | m2 | 16382 | m2 | 16384 | c2 | 16384 | c2 | 34132 | 2 | 161 | i1 | 161 | i1
1 | Voltaje fase V1 | 79 | m2 | 16384 | m2 | 16384 | m2 | 16384 | m2 | 34106 | 2 | 165 | i2 | 165 | i2
2 | Voltaje fase V2 | 81 | m2 | 16386 | m2 | 16386 | m2 | 16386 | m2 | 34108 | 2 | 167 | i2 | 167 | i2
3 | Voltaje fase V3 | 83 | m2 | 16388 | m2 | 16388 | m2 | 16388 | m2 | 34110 | 2 | 169 | i2 | 169 | i2
2 | Voltaje promedio Vavg | 85 | m2 | 16390 | m2 | 16390 | m2 | 16390 | m2 | 34112 | 2 | 171 | i2 | 171 | i2
3 | Voltaje Line V12 | 87 | m2 | 16392 | m2 | 16392 | m2 | 16392 | m2 | 34114 | 2 | 175 | i2/100 | 175 | i2
4 | Voltaje Line V23 | 89 | m2 | 16394 | m2 | 16394 | m2 | 16394 | m2 | 34116 | 2 | 177 | i2 | 177 | i2
3 | Voltaje Line V31 | 91 | m2 | 16396 | m2 | 16396 | m2 | 16396 | m2 | 34118 | 2 | 179 | i2 | 179 | i2
4 | Voltaje Line promedio | 93 | m2 | 16398 | m2 | 16398 | m2 | 16398 | m2 | 34120 | 2 | 181 | i2 | 181 | i2
5 | Corriente I1 | 95 | m2 | 16400 | m2*100 | 16400 | m2*160 | 16400 | m2*80 | 34122 | 2 | 277 | i2 | 277 | i2
4 | Corriente I2 | 97 | m2 | 16402 | m2*100 | 16402 | m2*160 | 16402 | m2*80 | 34124 | 2 | 279 | i2 | 279 | i2
5 | Corriente I3 | 99 | m2 | 16404 | m2*100 | 16404 | m2*160 | 16404 | m2*80 | 34126 | 2 | 281 | i2 | 281 | i2
6 | Corriente Iavg |  |  | 16406 | m2*100 | 16406 | m2*160 | 16406 | m2*80 | 34128 | 2 | 283 | i2 | 283 | i2
7 | Corriente Neutral In | 101 | m2 | 16408 | m2*100 | 16408 | m2*160 | 16408 | m2*80
5 | Potencia activa a | 103 | m2/1000 | 16410 | m2 | 16410 | m2*0.16 | 16410 | m2*0.08 | 34134 | 2 | 197 | i2 | 197 | i2
6 | Potencia activa b | 105 | m2/1000 | 16412 | m2 | 16412 | m2*0.16 | 16412 | m2*0.08 | 34136 | 2 | 199 | i2 | 199 | i2
7 | Potencia activa c | 107 | m2/1000 | 16414 | m2 | 16414 | m2*0.16 | 16414 | m2*0.08 | 34138 | 2 | 201 | i2 | 201 | i2
6 | Potencia activa total | 109 | m2/1000 | 16434 | m2 | 16416 | m2*0.16 | 16416 | m2*0.08 | 34140 | 2 | 203 | i2 | 203 | i2
7 | Potencia reactiva a | 119 | m2/1000 | 16418 | m2 | 16418 | m2*0.16 | 16418 | m2*0.08 | 34142 | 2 | 207 | i2 | 207 | i2
8 | Potencia reactiva b | 121 | m2/1000 | 16420 | m2 | 16420 | m2*0.16 | 16420 | m2*0.08 | 34144 | 2 | 209 | i2 | 209 | i2
7 | Potencia reactiva c | 123 | m2/1000 | 16422 | m2 | 16422 | m2*0.16 | 16422 | m2*0.08 | 34146 | 2 | 211 | i2 | 211 | i2
8 | Potencia reactiva total | 125 | m2/1000 | 16424 | m2 | 16424 | m2*0.16 | 16424 | m2*0.08 | 34148 | 2 | 213 | i2 | 213 | i2
9 | Potencia aparente a | 111 | m2/1000 | 16428 | m2 | 16426 | m2*0.16 | 16426 | m2*0.08 | 34150 | 2 | 217 | i2 | 217 | i2
8 | Potencia aparente b | 113 | m2/1000 | 16430 | m2 | 16428 | m2*0.16 | 16428 | m2*0.08 | 34152 | 2 | 219 | i2 | 219 | i2
9 | Potencia aparente c | 115 | m2/1000 | 16432 | m2 | 16430 | m2*0.16 | 16430 | m2*0.08 | 34154 | 2 | 221 | i2 | 221 | i2
10 | Potencia aparente total | 117 | m2/1000 | 16434 | m2 | 16432 | m2*0.16 | 16432 | m2*0.08 | 34156 | 2 | 223 | i2 | 223 | i2
9 | Factor potencia a | 127 | m2 | 16434 | m2 | 16434 | m2 | 16434 | m2 | 34158 | 2 | 261 | m1/1000 | 261 | i1
10 | Factor potencia b | 129 | m2 | 16436 | m2 | 16436 | m2 | 16436 | m2 | 34160 | 2 | 262 | m1/1000 | 262 | i1
11 | Factor potencia c | 131 | m2 | 16438 | m2 | 16438 | m2 | 16438 | m2 | 34162 | 2 | 263 | m1/1000 | 263 | i1
10 | Factor potencia promedio | 133 | m2 | 16440 | m2 | 16440 | m2 | 16440 | m2 | 34164 | 2 | 264 | i1 | 264 | i1
11 | THDtotVL1-N | 159 | m2 | 16474 | 1 | 16472 | i1 | 16472 | i1 | 36656 | 1 | 266 | i1 | 266 | i1
12 | THDtotVL2-N | 161 | m2 | 16475 | 1 | 16473 | i1 | 16473 | i1 | 36658 | 1 | 267 | i1 | 267 | i1
11 | THDtotVL3-N | 163 | m2 | 16476 | 1 | 16474 | i1 | 16474 | i1 | 36660 | 1 | 268 | i1 | 268 | i1
12 | THDtotAL1 | 171 | m2 | 16478 | 1 | 16478 | i1 | 16478 | i1 | 36664 | 1 | 269 | i1 | 269 | i1
13 | THDtotAL2 | 173 | m2 | 16479 | 1 | 16479 | i1 | 16479 | i1 | 36666 | 1 | 270 | i1 | 270 | i1
12 | THDtotAL3 | 175 | m2 | 16480 | 1 | 16480 | i1 | 16480 | i1 | 36668 | 1 | 271 | i1 | 271 | i1
13 | Energía activa kWh | 1279 | m4/1000 | 16464 | m2 | 16464 | m2 | 16464 | m2 | 34188 | 2 | 227 | i2 | 227 | i2
14 | Energía reactiva kWARh | 1283 | m4/1000 | 16466 | m2 | 16466 | m2 | 16466 | m2 | 34196 | 2 | 231 | i2 | 231 | i2

## mapping (2)
item | Variable | Carlo Gavazzi | Modo_lectura | AcuviM II | Modo_lectura | AcuviM II original | Modo_lectura | Archmeter | Modo_lectura | ION 7650 | Modo_lectura | ION 8600 | Modo_lectura
1 | Voltaje fase V1 | 79 | m2 | 16384 | m2 | 16386 | m2 | 34106 | 2 | 165 | i2 | 165 | i2
2 | Voltaje fase V2 | 81 | m2 | 16386 | m2 | 16388 | m2 | 34108 | 2 | 167 | i2 | 167 | i2
3 | Voltaje fase V3 | 83 | m2 | 16388 | m2 | 16390 | m2 | 34110 | 2 | 169 | i2 | 169 | i2
4 | Voltaje promedio Vavg | 85 | m2 | 16390 | m2 | 16392 | m2 | 34112 | 2 | 171 | i2 | 171 | i2
5 | Voltaje Line V12 | 87 | m2 | 16392 | m2 | 16394 | m2 | 34114 | 2 | 175 | i2/100 | 175 | i2
6 | Voltaje Line V23 | 89 | m2 | 16394 | m2 | 16396 | m2 | 34116 | 2 | 177 | i2 | 177 | i2
7 | Voltaje Line V31 | 91 | m2 | 16396 | m2 | 16398 | m2 | 34118 | 2 | 179 | i2 | 179 | i2
8 | Voltaje Line promedio | 93 | m2 | 16398 | m2 | 16400 | m2 | 34120 | 2 | 181 | i2 | 181 | i2
9 | Corriente I1 | 95 | m2 | 16400 | m2*100 | 16402 | m2 | 34122 | 2 | 277 | i2 | 277 | i2
10 | Corriente I2 | 97 | m2 | 16402 | m2*100 | 16404 | m2 | 34124 | 2 | 279 | i2 | 279 | i2
11 | Corriente I3 | 99 | m2 | 16404 | m2*100 | 16406 | m2 | 34126 | 2 | 281 | i2 | 281 | i2
12 | Corriente Iavg |  |  | 16406 | m2*100 | 16408 | m2 | 34128 | 2 | 283 | i2 | 283 | i2
13 | Corriente Neutral In | 101 | m2 | 16408 | m2*100 | 16410 | m2 | 34130 | 2
14 | Potencia activa a | 103 | m2/1000 | 16410 | m2 | 16412 | m2 | 34134 | 2 | 197 | i2 | 197 | i2
15 | Potencia activa b | 105 | m2/1000 | 16412 | m2 | 16414 | m2 | 34136 | 2 | 199 | i2 | 199 | i2
16 | Potencia activa c | 107 | m2/1000 | 16414 | m2 | 16416 | m2 | 34138 | 2 | 201 | i2 | 201 | i2
17 | Potencia activa total | 109 | m2/1000 | 16434 | m2 | 16418 | m2 | 34140 | 2 | 203 | i2 | 203 | i2
18 | Potencia aparente a | 111 | m2/1000 | 16428 | m2 | 16428 | m2 | 34150 | 2 | 217 | i2 | 217 | i2
19 | Potencia aparente b | 113 | m2/1000 | 16430 | m2 | 16430 | m2 | 34152 | 2 | 219 | i2 | 219 | i2
20 | Potencia aparente c | 115 | m2/1000 | 16432 | m2 | 16432 | m2 | 34154 | 2 | 221 | i2 | 221 | i2
21 | Potencia aparente total | 117 | m2/1000 | 16434 | m2 | 16434 | m2 | 34156 | 2 | 223 | i2 | 223 | i2
22 | Potencia reactiva a | 119 | m2/1000 | 16418 | m2 | 16420 | m2 | 34142 | 2 | 207 | i2 | 207 | i2
23 | Potencia reactiva b | 121 | m2/1000 | 16420 | m2 | 16422 | m2 | 34144 | 2 | 209 | i2 | 209 | i2
24 | Potencia reactiva c | 123 | m2/1000 | 16422 | m2 | 16424 | m2 | 34146 | 2 | 211 | i2 | 211 | i2
25 | Potencia reactiva total | 125 | m2/1000 | 16424 | m2 | 16426 | m2 | 34148 | 2 | 213 | i2 | 213 | i2
26 | Factor potencia a | 127 | m2 | 16434 | m2 | 16436 | m2 | 34158 | 2 | 261 | m1/1000 | 261 | i1
27 | Factor potencia b | 129 | m2 | 16436 | m2 | 16438 | m2 | 34160 | 2 | 262 | m1/1000 | 262 | i1
28 | Factor potencia c | 131 | m2 | 16438 | m2 | 16440 | m2 | 34162 | 2 | 263 | m1/1000 | 263 | i1
29 | Factor potencia promedio | 133 | m2 | 16440 | m2 | 16442 | m2 | 34164 | 2 | 264 | i1 | 264 | i1
30 | Frecuencia | 135 | m2 | 16382 | m2 | 16383 | m2 | 34132 | 2 | 161 | i1 | 161 | i1
31 | THDtotVL1-N | 159 | m2 | 16474 | 1 | 16474 | 1 | 36656 | 1 | 266 | i1 | 266 | i1
32 | THDtotVL2-N | 161 | m2 | 16475 | 1 | 16475 | 1 | 36658 | 1 | 267 | i1 | 267 | i1
33 | THDtotVL3-N | 163 | m2 | 16476 | 1 | 16476 | 1 | 36660 | 1 | 268 | i1 | 268 | i1
34 | THDtotAL1 | 171 | m2 | 16478 | 1 | 16478 | 1 | 36664 | 1 | 269 | i1 | 269 | i1
35 | THDtotAL2 | 173 | m2 | 16479 | 1 | 16479 | 1 | 36666 | 1 | 270 | i1 | 270 | i1
36 | THDtotAL3 | 175 | m2 | 16480 | 1 | 16480 | 1 | 36668 | 1 | 271 | i1 | 271 | i1
37 | Energía activa kWh | 1279 | m4/1000 | 16464 | m2 | 16464 | m2 | 34188 | 2 | 227 | i2 | 227 | i2
38 | Energía reactiva kWARh | 1283 | m4/1000 | 16466 | m2 | 16466 | m2 | 34196 | 2 | 231 | i2 | 231 | i2